配水用ポリエチレン管用EFサドル付分水栓　施工チェックシート

施工日　　　　　年　　　月　　　日

| 工事名 |  | 給水装置工事 主任技術者 | 施工者 |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工場所 |  |  |  |
| 管種 | 配水用ポリエチレン管 |  |  |
| 施工業者名 |  |  |  |

| 部番 | 部品名称 |
| --- | --- |
| 1 | 分水栓ユニット |
| 2 | EFサドル |
| 3 | バンド |
| 4 | クランプ |

（1/2）

| チェック項目 |  |  | 名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 番号（複数ヵ所の場合） 番号図添付 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 配水管口径 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | サドル分水栓口径 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 融着・サドル取付 | 管表面の清掃 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 融着面のマーキング・切削 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | エタノール清掃 （管・EFサドル融着面） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 管とEFサドルの固定 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 融着終了時刻 |  | ： | ： | ： | ： | ： | ： | ： |
| 6 | 検査 | 融着完了確認 （インジケータの隆起確認） |  | 正 ・ 異 | 正 ・ 異 | 正 ・ 異 | 正 ・ 異 | 正 ・ 異 | 正 ・ 異 | 正 ・ 異 |
| 7 |  | 気温 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 融着時間 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 冷却 | 冷却時間 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 固定解除時刻 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 水圧テスト |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 判定 （合格：○、不可：×） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（2/2）

| チェック項目 |  |  | 名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 番号（複数ヵ所の場合） 番号図添付 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 配水管口径 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | サドル分水栓口径 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 穿孔 | ホルソーの確認 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 切粉の排出確認及び回収 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 分水栓の開閉確認 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | キャップ取り付け |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 判定 （合格：○、不可：×） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注1） 内部に水圧がかかる作業（水圧試験、通水穿孔等）を行う場合は、さらに放置時間が必要になりますので注意

してください（下表参照）。

| 条件 |  | 融着後の 放置･冷却時間（A） | EF接合(冷却終了)後の放置時間 （B） | 融着後穿孔までの 放置時間（A+B） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 空管で穿孔する場合 |  | 10分以上 | － | 10分以上 |
| 通水管で穿孔する場合 （管内水圧0.75MPa以下） |  |  | 30分以上 | 40分以上 |
| 穿孔前に融着部の水圧試験を行う場合 | 試験水圧1.0MPa以下 |  | 30分以上 | 40分以上経過後、 水圧試験・穿孔が可能 |
|  | 試験水圧1.0MPaを超える場合（最大1.75MPa） |  | 1時間以上 | 1時間10分以上経過後、 水圧試験・穿孔が可能 |

注2） 施工は、配水用ポリエチレン管用EFサドル付分水栓 施工手順書を遵守のこと。